客户需求书

施工及报价要求：

- 新院区中央空调系统供有冷却塔7台，经过近两年的使用，7台冷却塔均出现不同程度的传动故障，不能正常使用。冷却塔高度近8米 ，维修施工难度较大，为确保夏季中央空调系统平稳运行，急需完成7台冷却塔的故障维修及保养工作。故障风扇、电机的轴承须全部换新，

- 维保质保1年，投标时轴承提供检测报告、合格证，品牌、质量作为确定中标单位的参考因素，不提供为废标。

- 3、项目控制价为3.5万元，以实际中标价为准，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 清单

| 序号 | 项目名称 | 故障描述 |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号冷却塔 | 风扇18.5KW：风扇轴承异响，电机轴承异响 |  |  |  |  |
| 2 | 2号冷却塔 | 风扇18.5KW：电机轴承异响 |  |  |  |  |
| 3 | 3号冷却塔 | 风扇18.5KW：风扇轴承有问题异响，电机轴承异响 |  |  |  |  |
| 4 | 4号冷却塔 | 风扇18.5KW：风扇轴承有问题异响，电机轴承异响 |  |  |  |  |
| 5 | 5号冷却塔 | 风扇18.5KW：风扇轴承异响，电机轴承有问题异响 |  |  |  |  |
| 6 | 6号冷却塔 | 风扇18.5KW：电机轴承异响 |  |  |  |  |
| 7 | 7号冷却塔 | 风扇 22KW：风扇轴承异响，电机轴承异响 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

投标须知：

- 投标单位于2025年3月17日下午14:30门诊一层集合，集中看现场，过时不候。  联系人：杜军18056115626